## 1GJCC1-33100-CM-174-001
계약자 제출도서 검토의견
검토의견 및 계약자 조치내용 | [11 empty] | 계약자명 | DW
[12 empty] | 분야 | 토목
문서번호 | 1GJCC9-36110-BC-301-520 |  |  |  |  | 문서제목 | Seismic design report of anchorage system for Surface Condenser |  | 개정번호 | A | 검토자 | 한국지역난방기술㈜
조치자
No. | Rev. | 항 목 | PAGE | 검토의견(Reply) |  |  |  | 조치내용 |  |  |  |  | Status | 비 고 | Comment Discipline
1 | A | General | - | C1. | 콘크리트 압축강도 fck = 30 Mpa 로 검토요함 |  |  | Design Concrete Strength = 30Mpa로 적용함. | [6 empty] | Civil
2 | A | 6.5.1) Determined the tension and shear design loads | 5/10 | C2. | Tension Design Load 는 Uplift 값으로 검토되어야 함. |  |  | 해당 수치는 Para 6.2 - Combination Load Table의 최대값이 적용된 것으로 Load 값 자체에 Uplift 값이 고려되어 있음. | [6 empty] | Civil
2 | A | 6.5.2) Strength Check of Concrete Cast in Anchor System | 10/10 | C2. | Allowable 값이 나온 근거를 추가요함. 당사에서 검토한 결과와 값이 상이함. |  |  | KDS 14. 20. 54 의 Para 4.3 기준을 적용한 Allowable 값임. Comment 내용만으로는 어떤 부분에서 결과값이 상이하다는 내용인지 알수 없으므로, Allowable 값에 대해서 귀사에서 계산한 기준 제시하면 어떤 부분에 대해서 차이가 있는지 확인 하도록 하겠음. | [6 empty] | Civil
추가 수정사항) 1. Foundation Load Calculation for Surface Condenser_RevBA에 따라 5.2 Summary Seismic Load Table of Condenser 수정함. 2. Para 6.2 - Combination Load Table의 Y-Direction R2, R5 Maximum 값 오기입으로 수정함. 3. Seismic design report of anchorage system for cathodic protection system의 경우 CPS 업체 선정 후 추가 예정임.
- End -